## 配10年 (hidden)
厦 门 科 华 恒 盛 股 份 有 限 公 司
地址:厦门市思明区软件园二期望海路65号北楼
广州办事处地址：广州市天河区天河北路28号时代广场中座1112室 邮编：510620
网址：Http://www.kehua.com.cn
联系人：钟林汉 传真：（86）020-38840733
手机：139-2600-9058 E-mail:zhonglinhan@kehua.com
产 品 报 价 单（工频250KVA）
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 0.608
1 | KELONG牌 不间断电源 UPS | FR-UK33250 | 台 | 1 | 357600 | 357600 | 三进三出工频主机，含运输费用及安装调试费用 | 218500
2 | 汤浅牌 蓄电池 | LC-QA12110*110A/12V | 节 | 87 | 2290 | 199230 | 含运输费用及安装调试费用 | 112230 | 1290
3 | 电池柜 | B32 | 套 | 3 | 8000 | 24000 | 含电池空开，含运输费用及安装调试费用 | 22800 | 7600
| 总计： |  |  |  |  | 580830 |  | 353530
备注：
1、科华公司专业生产UPS电源25年，是国家火炬计划项目承担企业和中国驰名商标，是国内最大的UPS电源生产商，连续十三年被CCID评为“国内品牌销售额第一”。国内第一家上市UPS企业（股票代码：002335） 2、以上报价含17%税报价, 包含运输费用。 3、供货期：20个工作日 保修期：自交货完成之日起36个月 本报价有效期15天. 希望我们的产品及服务能为您的项目助一臂之力！欢迎登陆：www.kehua.com.cn

## 报价单
手术室及ICU不间断电源（UPS）采购项目报价单
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总价 | 备注
1 | UPS | 高频UPS，可立可卧安装，高度3U，支持三进三出、三进单出式可调，功率30kVA，输出功率因数为1.0，整机效率最高可达96%，支持RS485+EPO通讯，维护旁路检测，55dB，LCD显示，支持电池冷启动功能。 1.纯在线式双变换UPS产品；根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U，提供制造厂商盖章的设备彩页证明材料证明。 2.兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) 。提供制造厂商盖章的设备证明材料证明。 3.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出，该功能需要现场验证，报价时要求提供制造厂商盖章的设备证明材料。以及实现各种工作模式的应用图片、设置和接线的详细说明佐证。 4.USP应通过泰尔认证、绿色之星产品认证。 | 台 | 1
2 | 电池 | 65AH/12V，铅酸蓄电池； 电池尺寸：330*174*217mm（长*宽*高） 1.蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 2.产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。 3.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa； 4.密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%； 5.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%； 6.要求提供同系列电池的泰尔检测报告。 7.蓄电池须按照YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》经8、9烈度抗地震检测后评定为合格。须提供同系列产品第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件。 | 节 | 60
3 | 电池柜 | 1、可容32节65AH铅酸电池 2、含电池连接线，空开 3、尺寸（mm）：780*890*1180mm 4、电池开关不小于3P 100A。 5、电池连接线应采用多股软线，不小于16平方 | 台 | 2
4 | UPS | 高频UPS，塔式安装，三进单出，功率10kVA，输出功率因数为1.0，整机效率最高可达95%，支持RS485+EPO通讯，维护旁路检测，55dB，LCD显示，支持电池冷启动功能 1.为了满足现场设备维护，UPS主机应配有维护旁路开关，要求报价方需提供所投产品生产厂家盖章的实物照片证明。 2.UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的实际照片或是权威第三方证明材料。 3.★USP应通过泰尔认证、绿色之星产品认证，提供该型号UPS泰尔认证、绿色之星认证证书； | 台 | 2
5 | 电池 | 65AH/12V，铅酸蓄电池； 电池尺寸：330*174*217mm（长*宽*高） 1.蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 2.产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。 3.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa； 4.密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%； 5.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%； 6.要求提供同系列电池的泰尔检测报告。 7.蓄电池须按照YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》经8、9烈度抗地震检测后评定为合格。须提供同系列产品第三方权威机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件。 | 节 | 32
6 | 电池柜 | 1、可容16节65AH铅酸电池 2、含电池连接线，空开 3、尺寸（mm）：780*890*1180mm 4、电池开关不小于3P 100A。 5、电池连接线应采用多股软线，不小于16平方 | 台 | 2
合计: | [6 empty] | 0
注：
1、所提供货物应是全新原厂原装产品。
2、报价包含运输搬运费、安装费、调试费、税费等一切费用。
报价单位：
联 系 人：
联系方式：