## Sheet1
2026年-2029年污水处理系统维修保养项目报价单
序号 | 所属单元 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 格栅间 | 机械格栅 | B=800mm,栅隙=3mm,渠深4.85m,0.75kw,角度75°,304不锈钢材质 | 1 | 台 | 定期保养
2 |  | 除臭罩 | 尺寸：2500×1200×1800.PC耐力板及304不锈钢骨架 | 1 | 个 | 现有设备
3 |  | 轴流风机 | Q=900m3/h,P=68po,N=0.18kW,碳钢材质 | 1 | 台 | 定期加油保养
4 |  | 甲烷在线报警器 | 0~100%LVL,声光报警 | 1 | 个 | 现有设备
5 |  | 硫化氢在线报警器 | 0~1000ppm,声光报警 | 1 | 个 | 现有设备
6 |  | 渣斗车 | 300L,底部带排水管 | 1 | 台 | 定期清理、清洗
7 | 调节池 | 帘式生物填料 | 材质：HDPE,规格：φ150mm | 580 | m3 | 现有设备
8 |  | 填料支架 | SUS304不锈钢支架 | 3972.3 | kg | 现有设备
9 |  | 纳米增氧装置 | 材质EPDM,型号DISC320,效率>25%,含固定支撑装置(SUS304不锈钢） | 677 | 个 | 现有设备
10 |  | 超声波液位计 | 分体式，测量范围：0~10m | 1 | 个 | 属易耗配件，按需更换
11 |  | 调节池提升泵 | 泵体材质：SUS304不锈钢，45m3/h,H=15m,N=3.7kW,配套9.5m 链条、底座、 自耦架、9.5m导杆、导杆支座 | 4 | 台 | 定期清理泵头垃圾
12 | 接触氧化池 | 聚氨酯复合生物填料 | 材质：聚氨酯，亲水性，填充率80%,比表面积0.23m2/g以上，开孔率≥90%以上，拉伸强度250kpa以上。 | 361 | m3 | 现有设备
13 |  | 复合生物填料拦截装置 | 材质：304不锈钢，含支架、冲孔板 | 77 | m2 | 现有设备
14 |  | 帘式生物填料 | 帘式生物填料，材质HDPE,规格：φ150mm | 154 | m3 | 现有设备
15 |  | 填料支架 | SUS304不锈钢支架 | 998.7 | kg | 现有设备
16 |  | D0仪 | 测量范围0~20mg/L,配套30米传感器数据线 | 2 | 套 | 现有设备
17 |  | 纳米增氧装置 | 材质：EPDM,型号DISC320,效率>25%,含固定支撑装置(SUS304不锈钢) | 168 | 个 | 现有设备
18 | 斜管沉淀池 | 斜管填料 | 斜管蜂窝填料，PF材质 | 60 | m3 | 现有设备
19 |  | 斜管填料支架 | SUS304不锈钢6.3#槽钢 | 1857.52 | kg | 现有设备
20 |  | 尼龙绳绑带 | φ6mm | 384 | m | 定期检查其牢固性能
21 |  | 排泥泵 | 泵体材质：SUS304不锈钢，15m3/h,H=22m,N=2.2kW,带耦合装置，配套 9.5m链条、底座、自耦架、导杆、导杆支座 | 4 | 合 | 定期清理泵头垃圾
22 | 污泥池 | 污泥进料泵 | 泵体材质：SUS304不锈钢，15m3/h,H=22m,N=2.2kW,带耦合装置，配套 9.5m 链条，底座、自耦架、导杆，导杆支座 | 1 | 台 | 定期清理泵头垃圾
23 |  | 超声波液位计 | 分体式，测量范围：0~10m | 1 | 个 | 属易耗配件，按需更换
24 | 消毒池 | 超声波液位计 | 分体式，测量范围：0~10m | 1 | 个 | 属易耗配件，按需更换
25 | 排放池 | 出水计量装置 | 3号槽，SUS304不锈钢 | 1 | 个 | 定期保养
26 |  | 超声波流量计 | 超声波流量计，测量范围：2.8~115.6m3/h | 1 | 个 | 定期比对在线数据的准确性
27 |  | pH在线监测仪 | 测量范围：0~14 | 1 | 个 | 定期校准、定期配制校准试剂
28 |  | 余氯在线监测仪 | 测量范围：0~20mg/L,配套取样泵 | 1 | 台 | 定期校准
29 | 泵井 | 尾水提升泵 | 自吸泵，65m3/h,H=12m,N=5.5kW | 2 | 台 | 定期清理泵头垃圾
30 |  | 压力表 | ±0.01mpa,不锈钢304材质 | 1 | 个 | 定期保养
31 |  | 虹吸罐 | 材质：碳钢，250L | 1 | 个 | 定期保养
32 | 污泥脱水间 | 手动葫芦 | 1t,起吊高度4m,304不锈铜材质 | 1 | 台 | 定期加油
33 |  | 叠螺式污泥脱水机 | 处理量=15~30kg-DS/h,N=0.65kW,主体不锈钢材质 | 1 | 台 | 定期保养
34 |  | PAM自动配药，投药装置 | 制备能力：500L/h(304不锈钢二槽式连续制备系统，计量泵DM2C3PB.50L/H 0.25KW.10bar.配变频电机及附件2套，撬装支架，西门子PLC,施耐德电气控件制系统 1套，ABB变频器2台) | 1 | 套 | 定期更换易耗配件（如药管、计量泵、背压阀、底阀、密封圈等）
35 |  | PAC自动配药，投药装置 | 一个桶：500L PE,一台搅拌机：不锈钢、配减速0.75KW/380V,两台计量泵 DM2C3PB、PP材质、50L/H、0.25KW.10bar.配变频电机(系统西门子PLC,元气件：施耐德，配ABB变频器2台 | 1 | 套 | 定期更换易耗配件（如药管、计量泵、背压阀、底阀、密封圈等）
36 |  | 污泥脱水间排风机 | 吊装1000m3≤/h,400Pa.0.55kW | 1 | 台 | 定期保养、加油
37 |  | 活性炭过滤装置 | 处理量：1000m3≤/h | 1 | 台 | 定期更换活性炭
38 |  | 高中效过滤器 | 处理量：1000m3≤/h | 1 | 台 | 现有设备
39 |  | 甲烷在线报警器 | 0~100%LVL,声光报警 | 1 | 个 | 现有设备
40 |  | 硫化氢在线报警器 | 0~1000ppm,声光报警 | 1 | 个 | 现有设备
41 | 风机房 | 沉水风机1# | 9.10m3/min,55.0kpa,N=15.0kW,变频控制，耐水温度0-80℃、耐腐蚀、静音 | 2 | 台 | 定期保养
42 |  | 沉水风机2# | 9.10m3/min,55.0kpa,N=15.0kW,变频控制，耐水温度0-80℃、耐腐蚀、静音 | 3 | 台 | 定期保养
43 |  | 沉水式消音器 | DN120,耐水温度0-80℃、耐腐蚀，静音 | 10 | 台 | 定期保养
44 |  | 风机水箱 | 长×宽×高=3.5m×1.2m×1.2m.304不锈铜材质 | 1 | 个 | 现有设备
45 |  | 浮球阀 | 304不锈铜材质 | 1 | 个 | 属易耗配件，按需更换
46 |  | 轴流风机 | Q=900m3/h,P=68pa,N=0.18kW,碳钢材质 | 1 | 台 | 定期保养、加油
47 | 加药间 | 次氯酸钠发生器 | 有效氯产量≥5000g/h.含主机柜、电解槽、二级稀释管、安全组件等，配套恒流整流电解电源18kw,(溶盐装置-溶盐桶/布水器/电动阀/恒水位开关/加盐机组成，软水装置2t/h, 双罐双阀，流量控制型，撬装集成，外置一个500L软水罐，稀盐水配比装置-含软水泵/盐水泵/电导率仪等，集成于主机排氢装置-排氢风机/风压开关/排氢管道/氢气报警仪，次氯酸钠加药泵-电磁计量泵，50L/h,0.6MPa,N=90W} | 2 | 台 | 定期保养，清洗电解槽
48 |  | 次氯酸钠储罐 | 5m3,PE材质 | 1 | 个 | 现有设备
49 |  | 轴流风机 | Q=900m3/h,P=68pa,N=0.18kW,碳钢材质 | 1 | 台 | 定期保养、加油
50 | 电控室 | 空调 | 2匹 | 1 | 台 | 定期清洗
51 |  | COD在线监测仪 | 测量范围0~500mg/L,配套304不锈钢材质取样泵 | 1 | 台 | 定期校准、定期更换易耗配件（如进水阀、进水阀软管、电磁阀等）
52 |  | 智慧管理系统 | PLC,现场触摸屏控制，远程终端监控，含控制电箱 | 1 | 套 | 现有设备
53 | 除臭系统 | 除臭消毒净化装置 | 处理量Q=5000m3/h,N=3.7kW,含引风机、UV光解、喷淋消毒塔等，自带电控箱 | 1 | 台 | 定期保养
54 |  | 高空排放口 | DN300镀锌钢管，5mm厚，15m高，配套支架、爬梯、检测平台、固定拉绳 | 1 | 个 | 现有装置
55 | 药剂配比设计指导 | 聚丙烯酰胺(PAM) | 白色颗粒，密度1.3g/cm3,10g/吨水 | / | / | 根据实际情况调节
56 |  | 聚合氯化铝(PAC) | 粉剂，含量26-30(%),投量67g/吨水 | / | /
57 |  | 工业盐 | 投量5吨/月 | / | /
58 |  | 生物菌种 | 复合菌剂，含有硝化菌，COD降解菌、嗜磷菌等，固体粉剂，投量180g/吨水 | / | /
1 | 人力成本分析(含工程师、技术调试员、操作工) |  |  | 分析另附表说明
2 | 物力耗材成本分析(包含但不限于药剂费用、菌种营养剂、设备维护、水质监测、固废处置、管理及台账、其他费用) 注：药剂、菌种营养剂按污水处理站1000m³/d处理量计算，设备维护包含3000元以内的配件更换，水质监测需经CMA资质认证检测，固废处置交由有资质的公司处理，管理及台账包含对接环保部门及日常台账，其他费用限涉及污水处理站的环保事宜 |  |  | 分析另附表说明
3 | 利润分析 |  |  | 分析另附表说明
4 | 补充说明 |  |  | 分析另附表说明
5 | 3年合计费用（含税）
备注 | 报价供应商必须现场勘查设备实际使用情况，提供详细维保方案，计算人力及耗材费用（费用包含但不限于人工费、社保、意外保险、劳保用品、水质检测、药剂费用、设备维护费用、设备更换费用、菌种营养剂、固废处理费用、管理台账费用、其他费用、税费等）。