2026年1月-2027年3月惠州市中大惠亚医院二期消防系统维保服务项目需求书

第一部分 项目内容

项目采购内容如下：

一、项目编号：

二、采购项目名称：惠州市中大惠亚医院二期消防系统维保服务项目

三、项目采购预算：

四、项目标的及交货时间、地点：

1．项目标的及采购预算

| 标的名称 | 服务期 | 采购预算(人民币/元) |
| --- | --- | --- |
| 二期消防系统维保服务 | 15个月（2026年1月-2027年3月） |  |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或报价超出采购预算，将导致投标无效。

本项目采购本国服务。

2．服务时间：按用户需求书

3．服务地点：采购人指定地点

4．需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

五、投标人资格要求：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：

（1）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）；

（2）2021年至2023年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明；

（3）投标截止时间前12个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）；

（4）投标截止时间前12个月内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。

（5）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

2.投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）、政府采购等领域严重违法失信行为记录名单[根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行查询]

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。(投标人出具声明函)

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函)

5.投标人基本信息已录入“社会消防技术服务信息系统”网站，信息内容的服务类型为“消防设施维护保养检测/消防安全评估”。

6.本项目不接受联合体投标及不允许对本项目进行分包和转包。

第二部分　采购项目内容

〈一〉、用户需求书：

一、采购项目需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 服务期限 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠州市中大惠亚医院二期消防系统维保服务项目 | 项 | 1 | 15个月（2026年1月-2027年3月） |  |
| 注：投标人的投标总报价不能超出采购预算，报价包含实际实施所发生的一切费用，若有超出项目采购预算的，视为无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

二、采购项目技术规格、参数及要求

1、项目基本情况

本消防维保服务项目包括惠州市中大惠亚医院二期一切消防相关的设施维保，即保证医院一切消防相关的设施、标识等正常稳定运作和完善，并保证符合国家及消防相关主管部门相关规定的标准，同时配合医院日常的消防管理、建设规划、设计、报建，参与相关的验收、接收、移交、检查等消防相关的工作。

2、项目实施地点

惠州市中大惠亚医院二期，包含服务期内现有及可能增加的楼宇内、外的一切消防相关的设施、标识等，即属医院管辖范围内的一切消防相关设施设备和标识。

3、消防设备清单

| 1. 消防供配电设施 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 数量 |
| 双电源切换装置 | 129 |
| 发电机组 | 1 |
| 2.火灾自动报警系统 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 火灾报警控制器 | 5 |
| 联动控制柜 | 7 |
| 消防控制室图形显示装置 | 1 |
| 感烟探测器 | 4325 |
| 感温探测器 | 306 |
| 手报及破玻 | 1219 |
| 电话插孔 | 640 |
| 声光警报器 | 443 |
| 隔离模块 | 408 |
| 输入模块 | 1224 |
| 输入输出模块 | 1112 |
| 余压监控器 | 1 |
| 余压探测器 | 12 |
| 泄压阀执行器 | 24 |
| 消防设备电源监控机柜 | 1 |
| 消防电源监控系统区域分机 | 1 |
| 消防设备电源监控模块 | 157 |
| 3.电气火灾监控系统 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 电气火灾报警机柜 | 2 |
| 电气火灾监控探测器 | 258 |
| 4. 消防供水设施 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 消防水池 | 1 |
| 消防水箱 | 1 |
| 消防水泵（消火栓泵） | 2 |
| 消防水泵（喷淋泵） | 3 |
| 稳压泵（消火栓） | 2 |
| 稳压泵（喷淋） | 2 |
| 气压罐（消火栓） | 1 |
| 气压罐（喷淋） | 1 |
| 水泵接合器（消火栓） | 5 |
| 水泵接合器（喷淋） | 8 |
| 5. 消火栓（消防炮）灭火系统 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 室外消火栓 | 5 |
| 室内消火栓 | 584 |
| 6.自动喷水灭火系统 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 喷头 | 15341 |
| 水流指示器 | 66 |
| 信号阀 | 89 |
| 湿式报警阀 | 27 |
| 压力开关 | 30 |
| 7. 泡沫灭火系统 |  |
| 湿式报警阀368 | 3 |
| 泡沫罐 | 3 |
| 8.气体灭火系统 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 气体灭火设备（成套） | 35 |
| 气体灭火控制器 | 10 |
| 9.防烟和排烟系统 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 排烟风机 | 49 |
| 正压送风机 | 32 |
| 送/补风机 | 43 |
| 排烟防火阀 | 360 |
| 排烟口（阀） | 1718 |
| 送风口（阀） | 180 |
| 电动挡烟垂壁 | 235 |
| 10. 应急照明和疏散指示标志 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 应急照明控制主机 | 2 |
| 应急照明灯具 | 2025 |
| 疏散指示灯 | 2258 |
| 11. 应急广播系统 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 消防通讯、广播机柜 | 1 |
| 扬声器 | 1008 |
| 12. 消防专用电话 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 消防专用电话主机 | 2 |
| 消防电话分机 | 153 |
| 13. 防火分隔设施 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 防火门监控系统机柜 | 1 |
| 防火门监控区域分机 | 8 |
| 防火门监控模块 | 478 |
| 门磁开关 | 874 |
| 防火门（成套） | 1631 |
| 防火卷帘 | 53 |
| 防火窗 | 34 |
| 14. 消防电梯系统 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 消防电梯 | 13 |
| 15. 灭火器 |  |
| 设备名称 | 数量 |
| 推车式 | 9 |
| 手提式 | 2571 |
| 以上设备名称、数量如有错漏遗漏以采购人现有的实际为准，或维保服务期间采购人设备发生增加，维保服务费不变，中标人不得以任何理由增加服务费。 |  |

4、维保服务范围

4.1.惠州市中大惠亚医院二期建筑面积约12.5万平方米，项目范围包括医院所属范围内相关的消防管理、规划、设计、报建、维保、维修，参与相关的验收、接收、移交、检查等。

4.2.设计的楼宇有：综合楼、妇幼中心及维保期内可能新增的楼宇。

4.3.维保系统范围包括：

1) 消防供配电设施；

2) 火灾自动报警系统（包含远程监控装置、消防电源监控系统、余压监控系统）；

3) 电气火灾监控系统；

4) 消防供水设施；

5) 消火栓（消防炮）灭火系统；

6) 自动喷水灭火系统；

7）泡沫灭火系统（湿式-泡沫联用系统）；

8) 气体灭火系统；

9）防烟和排烟系统；

10）应急照明和疏散指示标志；

11）应急广播系统；

12）消防专用电话；

13）防火分隔设施（防火门监控系统、防火门、防火窗、防火卷帘等）

14）消防电梯；

15）建筑灭火器；

16）消防相关电路等及其他一切与消防相关的设施和标识。

5、维保服务方式与标准

5.1.医院装修、整改、扩建、涉及消防规划、设计、报建等时，中标人应及时介入，并协助有效完成；

5.2.协助采购人建立和完善消防管理制度，协助采购人消防主管科室、部门对员工进行消防培训和演练，培训安防中控室值班人员掌握消防主机操作；配合采购人接受各相关主管部门的消防安全检查

5.3.主要服务项目为巡查、检测、维修保养、建档等，并做好消防设施维护保养相关记录（详见9.相关维护保养记录附件），建档保存；

5.4.保障整个消防系统能正常运行；确保实际发生的维修、维护保养服务符合国家法律法规及满足合同约定的标准和要求，保障相关整改装修等方案能通过消防、卫生主管部门及相关机构的检查，合格有效。

5.5.持有中级消防设施操作员证（消防设施检测维修保养方向）的维保人员2人×24小时驻场服务（提供相关人员的中级消防设施操作员证并提供近三个月任意一个月的社保证明加盖投标人公章）。

6、对维修的约定

为便于维修及维护保养，确保消防设施正常有效运作，采购人通常情况下委托中标人进行消防设施的维修，但每次维修前，中标人需履行以下手续：

6.1.如实将故障告知采购人、客观评价损失及危害性；

6.2.陪同采购人代表前往复核、确认故障情况；

6.3.提供合理科学的、利于保障质量及利于采购人控制成本的维修方案；

6.4.对总维修费用有明确的限额，或对各项费用明细有客观可查的收费依据；

6.5.在采购人同意后实施维修，但属抢险、救人等紧急情况的不受此限制；

6.6.合同期内中标人承担所有消防设备各系统及与消防有关的失效设备与零部件的更换工作，设备、零部件更换的次数和数量不限，所需的一切人工费已包含在合同总价内均由中标人承担，但如消防水泵及消防风机的更换调试、防火门整体更换、消防管道改造、消防系统整改、新增设施安装调试等工程改造类项目的施工人工费由采购人负责；

6.7.更换的单一零部件或设备的价格不超过300元、且当月累计的金额不超过2000元时，费用由中标人承担，零部件或设备价格以双方约定为准（详见10. 零备件约定价格表）；如更换的单一零部件或设备价格超过300元（含）或当月中标人已承担的累计金额超出2000元时，其采购费用由采购人负责，同等条件下采购人优先向中标人采购需更换的设备或零部件，更换零部件、设备前，中标人须列出需更换的清单给采购人，经双方确认后实施，更换所需的人工费、检测调试费由中标人承担；对常见易损易耗的零部件中标人须提前储备，以保障消防设施能够正常发挥作用,每次更换下来的废旧配件须交回采购人。

6.8.抢险、救人等紧急情况下中标人需无条件先行修复确保设备正常运行；并在5个工作日内报告实际使用的相关配件、材料的价格，所有价格须符合市场价格标准，根据双方核价及协商结果，采购人支付产生的相关费用。

6.9.因中标人的原因维修不及时，采购人有权聘请第三方维修公司予以维修；对于中标人未开始维修的故障，采购人可随时聘请第三方进行维修；对于中标人已开始的维修，双方协商一致后，可聘请第三方维修并按实际支付中标人的配件、材料费；影响消防系统正常工作的故障发生超过48小时仍未得到有效修复的（需要厂家订货除外），采购人可直接聘请第三方接手维修，且有权不支付中标人已使用的配件、材料费用。

7、维保服务要求

按附件的每周、月、季检查记录表内容实施维护和保养并记录，主要内容和标准如下：

7.1每周巡检、维护、保养的主要内容

7.1.1 消防供配电设施

（1）检查消防电源主电源、备用电源工作状态是否正常，其仪表、指示灯及开关按钮等是否完好，显示是否正常；

（2）检查发电机启动装置外观及工作状态、发电机燃料储量、储油间环境是否正常；

（3）检查消防配电房、UPS电池室、发电机房环境是否良好无杂物；

（4）检查消防设备末端配电箱切换装置工作状态是否正常，其仪表、指示灯及开关按钮等是否完好，显示是否正常。

注：配电房及发电机房应协同采购人电工班一同巡查

7.1.2. 火灾自动报警系统（包含远程监控装置、消防电源监控系统、余压监控系统）

（1）检查消防控制室的火灾报控制器（联动型）、消防控制室图形显示装置、远程监控装置、消防电源监控器、余压监控器等外观是否完好无明显机械损伤，其运行状态是否处于正常监视状态、无报警现象、指示灯显示器无异常显示；

（2）检查火灾报控制器（联动型）、消防控制室图形显示装置、远程监控装置、消防电源监控器、余压监控器等的现场部件（各类火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、模块、火灾声光警报器、火灾显示盘等）外观是否完好、无明显机械损伤，其巡检指示灯正常闪亮、火灾显示盘是否处于正常监视状态、无报警现象；

（3）检查系统接地装置的外观是否完好、连接是否可靠；

（4）检查消防控制室工作环境是否良好无杂物。

7.1.3. 电气火灾监控系统

（1）检查消防控制室的电气火灾监控器外观是否完好无明显机械损伤，其运行状态是否处于正常监视状态、无报警现象、指示灯显示器无异常显示；

（2）检查电气火灾监控器的现场部件（各类电气火灾探测器、接口模块等）外观是否完好、无明显机械损伤，其指示灯是否正常工作。

7.1.4. 消防供水设施

（1）检查消防水池、消防水箱外观是否完好、无明显机械损伤，液位显示装置外观是否完好、无明显机械损伤及其运行状态是否正常，天然水源水位、水量、水质情况，进户管外观是否完好、无明显机械损伤；

（2）检查消防水泵、稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜的外观是否完好、无明显机械损伤，其控制柜运行状态是否处于自动状态、指示灯显示器无异常显示；

（3）检查系统减压、泄压装置、测试装置、压力表等外观是否完好、无明显机械损伤，其运行状态是否正常；

（4）检查管网控制阀门启闭状态是否处于正常状态；

（5）检查泵房照明、排水等工作环境是否良好；

（6）检查泵水泵接合器外观是否完好、无明显机械损伤、标识是否完整。

7.1.5. 消火栓（消防炮）灭火系统

（1）检查室内消火栓、消防卷盘外观及配件完整情况是否完好齐全、无明显机械损伤、老化、标识是否完整及周边环境；

（2）检查屋顶试验消火栓外观及配件完整情况是否完好齐全、无明显机械损伤、老化、标识是否完整及周边环境，压力显示装置外观及状态显示是否完好、无明显机械损伤、压力是否正常；

（3）检查室外消火栓外观是否完好、无明显机械损伤、标识是否完整及周边环境；

（4）检查消防炮、炮塔、现场火灾探测器控制装置、回旋装置等外观是否完好、无明显机械损伤及周边环境

（5）检查启泵按钮外观是否完好。

7.1.6. 自动喷水灭火系统

（1）检查喷头外观否完好及周边有无障碍物；

（2）检查报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值是否完好、无明显机械损伤、压力是否正常；

（3）检查充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观是否完好、无明显机械损伤及运行情况；

（4）检查楼层或区域末端试验阀门处压力是否正常及现场环境，系统末端试验装置外观是否完好、无明显机械损伤及现场环境。

7.1.7. 泡沫灭火系统（湿式-泡沫联用系统）

（1）检查喷头外观否完好及周边有无障碍物；

（2）检查泡沫消火、泡沫炮、泡沫产生器、泡沫比例混合器外观是否完好、无明显机械损伤、标识是否完整；

（3）检查泡沫液贮罐外观是否完好、无明显机械损伤、标识是否完整；

（4）检查控制阀门外观、标识，管道外观、标识外观是否完好、无明显机械损伤、标识是否完整；

（5）检查火灾探测器传动控制、现场手动控制装置外观是否完好、无明显机、运行是否正常；

（6）检查泡沫泵及控制柜外观是否完好、无明显机械损伤，其控制柜运行状态是否处于自动状态、指示灯显示器无异常显示；

（7）冷却水系统的巡查内容参考自动喷水灭火系统。

7.1.8. 气体灭火系统

（1）检查气体灭火控制器外观是否完好无明显机械损伤，其运行状态是否处于正常监视状态、无报警现象、指示灯显示器无异常显示；

（2）检查储瓶间环境是否良好，气体瓶组或储罐、检漏装置外观是否完好、无明显机械损伤，检漏装置运行是否正常；

（3）检查容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观是否完好、无明显机械损伤、标识是否完整；

（4）检查紧急启/停按钮、喷嘴外观是否完好、无明显机械损伤，喷嘴有无堵塞及防护区状况；

（5）检查预置灭火装置外观是否完好、无明显机械损伤、控制装置运行是否正常；

（6）检查放气指示灯及警报器外观是否完好、无明显机械损伤；

（7）检查低压二氧化碳系统制冷装置、控制装置、安全阀等组件外观是否完好、无明显机械损伤、运行是否正常。

7.1.9. 防烟和排烟系统

（1）检查排烟/送风机及控制柜外观是否完好、无明显机械损伤，其控制柜运行状态是否处于自动状态、指示灯显示器无异常显示；

（2）检查排烟/送风阀、管道外观是否完好、无明显机械损伤，进出风口是否通畅；

（3）检查挡烟垂壁及其控制装置外观是否完好、无明显机械损伤及其运行是否正常、排烟阀及其控制装置外观是否完好、无明显机械损伤；

（4）检查电动排烟窗、自动排烟设施外观是否完好、无明显机械损伤；

（5）检查送风、排烟机房环境是否良好。

7.1.10. 应急照明和疏散指示标志

（1）检查应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱外观是否完好、无明显机械损伤，其控制柜运行状态是否处于自动状态、指示灯显示器无异常显示；

（2）检查应急照明的照明灯、各类标志灯外观是否完好、无明显机械损伤，灯具指示灯显示是否正常；

7.1.11. 应急广播系统

（1）检查消防应急广播控制设备外观是否完好、无明显机械损伤，其指示灯显示器无异常显示；

（2）检查扬声器外观是否完好、无明显机械损伤。

7.1.12. 消防专用电话

（1）检查消防电话总机外观是否完好、无明显机械损伤，其是否处于正常监听状态，指示灯显示器无异常显示；

（2）检查消防电话分机、电话插孔外观是否完好、无明显机械损伤，工作指示灯有无异常。

7.1.13. 防火分隔设施

（1）检查防火门监控器外观是否完好、无明显机械损伤，其运行状态是否处于正常监视状态、无报警现象、指示灯显示器无异常显示；

（2）检查监控模块、电动释放器、门磁开关等外观是否完好、无明显机械损伤，监控模块工作指示灯有无异常；

（3）检查防火门外观及配件完整性是否完好齐全、无明显机械损伤，防火门启闭状况及周围环境；

（4）检查防火卷帘外观及配件完整性是否完好齐全、无明显机械损伤，防火卷帘控制装置外观是否完好、无明显机械损伤及其指示灯显示器有无异常显示；

（5）检查防火窗、防火强、防火阀等外观是否完好、无明显机械损伤。

7.1.14. 消防电梯

（1）检查紧急按钮、轿厢内电话外观是否完好、无明显机械损伤；

（2）检查电梯井排水设施外观是否完好、无明显机械损伤及工作是否正常；

（3）检查消防电梯是否处于正常工作状态。

7.1.15. 建筑灭火器

（1）检查灭火器及组件外观是否完好、无明显机械损伤，数量是否符合要求；

（2）检查灭火器设置位置及周边环境；

7.2、每月巡检，维护、保养的主要内容

7.2.1. 消防供配电设施

（1）试验主、备电切换功能；消防电源主、备电源供电能力测试；

（2）检查发电机燃料储量，储油箱内的油量应能满足发电机运行3～8h的用量，油位显示应正常；

注：配电房及发电机房应协同采购人电工班一同巡查测试

7.2.2. 火灾自动报警系统（包含远程监控装置、消防电源监控系统、余压监控系统）

（1）试验火灾探测器、手动报警按钮、报警装置等报警功能，应按年度计划每年对每一只设备进行不少于一次报警功能试验；

（2）每月按实际安装数量试验火灾自动报警控制器的火灾报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音等功能，火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能；

（3）试验联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，试验控制显示功能，试验电源部分主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能，应按年度计划每年对每一只设备进行不少于一次启动功能试验；

（4）每月按实际安装数量试验信息传输装置显示、传输功能，试验监控主机信息显示、告警受理、派单、接单、远程开锁等功能，试验电源部分主、备电源切换，备用电源充、放电功能。

（5）试验消防电源监控传感器的消防设备电源故障报警功能，应按年度计划每年对每一只消防电源监控传感器进行不少于一次报警功能试验；

（6）每月按实际安装数量试验消防电源监控器的故障报警、自检、消音等功能；

7.2.3. 电气火灾监控系统

（1）试验电气火灾监控探测器的监控报警功能，应按年度计划每年对每一只电气火灾监控探测器进行不少于一次报警功能试验；

（2）每月按实际安装数量试验电气火灾监控器的故障报警、自检、消音等功能。

7.2.4. 消防供水设施

（1）每月按实际安装数量核对消防水池、水箱的储水量、自动进水阀进水功能，液位检测装置报警功能；

（2）每月按实际安装数量模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力，自动启泵、停泵及联动启动主泵工况，主、备泵切换功能；

（3）每月按实际安装数量试验消防水泵的手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能,利用测试装置测试消防泵供水时的流量和压力；

（4）每月应对减压阀组进行一次放水试验，并应检测和记录减压阀前后的压力，当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施；

7.2.5.消火栓（消防炮）灭火系统

每月按实际安装数量试验屋顶消火栓出水压力，静压及水质，测试室内消火栓静压；

每月按实际安装数量试验室外消火栓出水及静压。

每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换

7.2.6.自动喷水灭火系统

（1）每月按实际安装数量试验报警阀组试验排放阀排水功能,压力开关、水力警铃报警功能；

（2）每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常；

（3）每月应检查系统的电磁阀并应做启动试验，动作失常时应及时更换。；

（4）系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

7.2.7. 泡沫灭火系统（湿式-泡沫联用系统）

（1）每月核对泡沫液有效期和储存量；

（2）每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常；

（3）系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

7.2.8.气体灭火系统

（1）试验气体灭火控制器及防护区紧急启停按钮的现场紧急启动和停止功能，应按年度计划每年对每一只紧急启停按钮进行不少于一次紧急启动和停止功能试验；

（2）试验气体灭火控制器的联动控制功能，应按年度计划每年对防护区进行不少于一次联动控制功能试验；

（3）每月应对灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整；

（4）每月应核对灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90 %；

（5）检查预置灭火装置外观是否完好、无明显机械损伤、控制装置运行是否正常。

7.2.9. 防烟和排烟系统

（1）每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查；

（2）每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次；

7.2.10. 应急照明和疏散指示标志

（1）每月试验一次集中控制系统（非集中控制系统）的手动、自动应急启动（手动应急启动）功能；

（2）每月对每一台灯具蓄电池的持续应急时间进行不少于一次的试验；

7.2.11.应急广播系统

（1）每月按实际安装数量试验消防应急广播控制设备的应急广播功能；

（2）试验扬声器的音质音量，应按年度计划每年对每一只扬声器进行不少于一次应急广播功能试验。

7.2.12.消防专用电话

（1）每月按实际安装数量试验消防电话总机的呼叫功能；

（2）试验消防电话分机、电话插孔的呼叫功能，应按年度计划每年对每一只扬消防电话分机、电话插孔进行不少于一次呼叫功能试验。

7.2.13. 防火分隔设施

（1）每月按实际安装数量试验防火门监控器的启动反馈功能，常闭防火门的故障报警功能；

（2）试验监控模块、电动释放器、门磁开关等启动、反馈功能，常闭防火门的故障报警功能，应按年度计划每年对每一只监控模块、电动释放器、门磁开关等进行不少于一次启动、反馈功能，常闭防火门的故障报警功能试验；

（3）试验防火卷帘控制器及手动控制装置的控制功能，应按年度计划每年对每一只防火卷帘控制器及手动控制装置进行不少于一次控制功能试验；

（4）试验防火卷帘的联动控制功能，应按年度计划每年对每一只防火卷帘进行不少于一次联动控制功能试验。

7.2.14. 消防电梯

（1）试首层按钮控制电梯回首层功能、消防电梯应急操作功能、电梯轿箱内消防电话通话质量、电梯井排水设备排水功能，通过报警联动，检查电梯自动迫降功能，应按年度计划每年对每一只消防电梯进行不少于一次上述控制功能试验。

7.2.15. 建筑灭火器

（1）每月核对灭火器选型、压力和有效期；

（2）每年抽取一部分灭火器模拟手启动试验，模拟喷放试验。

7.3.每季度中检（每季度最后一个月检查）

7.3.1.消防联动控制台，联动功能检查。

（1）消防水泵：在消防控制室联动控制台上手动启、停水泵启、停正常、联动控制台上显示正确。系统处于自动状态下的消火栓按钮处或水端试水，模拟启动消防水，联动控制台上显示正确，消防按钮按和末端试水100%抽查。

（2）防火卷帘门手动和联动试验、控制功能延时，反馈信号应正常，按100%抽查。

（3）消防电梯及其他联动设备均要进行手动和联动控制检查，其功能和显示应符合要求。

7.3.2.对消防水泵、防排烟风机管道、阀门、防火卷帘门等进行全面检查、维护保养，包括更换润滑油、阀门丝杆加油、去锈，更换老化密封垫，清洗过滤网等。

7.3.3.普查消防水系统各阀门开、闭位置是否正常有无锈蚀和卡死。

7.3.4.对压力表进行检测核准。

7.4年度保养

除日常进行的规定维保外，中标人应对采购人室外消防管道、阀门每年进行1次防腐刷漆以及设备喷字、挂牌。对消防泵轴承等部分加黄油进行年度保养，对消防控制柜进行年度保养，对消防线路进行检查等；中标人每个维保年内的春节、五一、国庆等节日前须对采购人消防系统做一次全面测试，并将检查测试结果交采购人。

8、其他要求

8.1．必须确保所需具备的相关消防设施维修保养的资质、资格的有效性，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

8.2．根据采购人消防设施的具体实际情况，成立专业的、人员稳定的项目保障团队，以保障医院消防系统出现各类复杂故障情况时能得到及时和有效的处置；项目保障团队设项目负责人1名，项目小组设施维护人员3名或以上，指定其中1人为组长，其中项目负责人须具备一级注册消防工程师证书，设施维护人员须持“建（构）筑物消防员”或“消防设施操作员”（消防设施检测维修保养）中级或以上资格证书，人员进场前需提供相应的资格证书复印件交采购人核查和存底；中标人必须保证每天24小时有2名设施维护人员驻场医院，负责消防设施的日常巡查及维修保养工作，实行维修保养时须认真如实填写维修保养记录。

8.3. 团队人员须保持24小时电话畅通，在任何时间，接到消防设施发生故障或火警报警电话时，驻场人员须在1分钟内到场处理，当场有条件解决的须立即解决，当场没条件解决的故障应在12小时内解决，接到除消防设施故障或火警报警以外的维修电话，驻场人员须在3分钟内到场处理，不影响消防系统正常工作的应在不超过5个工作日内解决，影响系统正常工作的故障应在2个工作日内解决，以随时保障消防系统的正常工作状态，如中标人人员未能按规定时间到场并排除故障，采购人有权聘请第三方维修公司予以维修，中标人承担由此所产生的一切费用。因中标人驻场人员离岗脱岗，造成消防系统发生故障未能得到及时处理而产生的一切损失全部由中标人负责。

8.4. 采购人在任何时候有特殊情况如管理部门进行消防检查、医院电路检测等其他各种原因需维保人员在场时，中标人人员应无条件接受采购人要求到场配合，如因巡查及维修保养不到位，导致采购人因消防系统相关问题被相关管理部门处罚时，经济处罚由中标人全额负责；如因维保不及时，发生火情时相关消防设施不能正常工作和使用，产生的相关损失和责任全部由中标人负责。

8.5．当消防系统需要进行停机检修时，应提前3天以上通知采购人，并尽力组织人员抓紧抢修，不得人为拖延工期，力争在最短的时间内使系统恢复正常运作。

9.相关维护保养记录附件

建筑消防设施周检查记录

单位名称：                                                                  时间：

| 巡查项目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 消防供配电设施 | 消防电源主电源、备用电源工作状态 |  |  |  |
|  | 发电机启动装置外观及工作状态、发电机燃料储量、储油间环境 |  |  |  |
|  | 消防配电房、UPS电池室、发电机房环境 |  |  |  |
|  | 消防设备末端配电箱切换装置工作状态 |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器、手动报警按钮、信号输入模块、输出模块外观及运行状态 |  |  |  |
|  | 火灾报警控制器、火灾显示盘、CRT图形显示器运行状况 |  |  |  |
|  | 消防联动控制器外观和运行状况 |  |  |  |
|  | 火灾警报装置外观 |  |  |  |
|  | 建筑消防设施远程监控、信息显示、信息传输装置外观及运行情况 |  |  |  |
|  | 系统接地装置外观 |  |  |  |
|  | 消防控制室工作环境 |  |  |  |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控探测器的外观及工作状态 |  |  |  |
|  | 报警主机外观及运行状态 |  |  |  |
| 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体探测器的外观及工作状态 |  |  |  |
|  | 报警主机外观及运行状态 |  |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池、消防水箱外观，液位显示装置外观及运行情况，天然水源水位、水量、水质情况，进户管外观 |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜工作状态 |  |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态 |  |  |  |
|  | 水泵接合器外观、标识 |  |  |  |
|  | 系统减压、泄压装置、测试装置、压力表等外观及运行情况 |  |  |  |
|  | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |  |
|  | 泵房照明、排水等工作环境 |  |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓、消防卷盘外观及配件完整情况 |  |  |  |
|  | 屋顶试验消火栓外观及配件完整情况压力显示装置外观及状态显示 |  |  |  |
|  | 室外消火栓外观、地下消火栓标识、栓井环境 |  |  |  |
|  | 消防炮、炮塔、现场火灾探测器控制装置、回旋装置等外观及周边环境 |  |  |  |
|  | 启泵按钮外观 |  |  |  |
|  | 充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外挂及运行情况 |  |  |  |
|  | 楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境，系统末端试验装置外观及现场环境 |  |  |  |

| 巡查项目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离 |  |  |  |
|  | 报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值 |  |  |  |
|  | 充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外挂及运行情况 |  |  |  |
|  | 楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境，系统末端试验装置外观及现场环境 |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫喷头外观及距周边障碍物或保护对象距离 |  |  |  |
|  | 泡沫消火、泡沫炮、泡沫产生器、泡沫比例混合器外观 |  |  |  |
|  | 泡沫液贮罐外观及罐间距离，泡沫液有效期及储存量 |  |  |  |
|  | 控制阀门外观、标识，管道外观、标识 |  |  |  |
|  | 火灾探测器传动控制、现场手动控制装置外观、运行状况 |  |  |  |
|  | 泡沫泵及控制柜外观及运行状况 |  |  |  |
|  | 冷却水系统的巡查内容可参考6.2.7 |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器外观、工作状态 |  |  |  |
|  | 储瓶间环境，气体瓶组或储罐外观，检漏装置外观、运行状况 |  |  |  |
|  | 容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观 |  |  |  |
|  | 紧急启/停按钮外观，喷嘴外观、防护区状况 |  |  |  |
|  | 预置灭火装置外观、设置位置、控制装置外观及运行状况 |  |  |  |
|  | 放气指示灯及警报器外观 |  |  |  |
|  | 低压二氧化碳系统制冷装置、控制装置、安全阀等组件外观、运行状况 |  |  |  |
| 防烟、排烟系统 | 送风阀外观 |  |  |  |
|  | 送风机及控制柜外观及工作状态 |  |  |  |
|  | 挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状况、排烟阀及其控制装置外观 |  |  |  |
|  | 电动排烟窗、自动排烟设施外观 |  |  |  |
|  | 排烟机及控制柜外观及工作状况 |  |  |  |
|  | 送风、排烟机房环境 |  |  |  |
| 应急照明和疏散指示标志 | 应急灯具外观、工作状态 |  |  |  |
|  | 疏散指示标志外观、工作状态 |  |  |  |
|  | 集中供电型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状态，集中电源工作状态 |  |  |  |
|  | 字母型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状态 |  |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器外观 |  |  |  |
|  | 功放、卡座、分配盘外观及工作状态 |  |  |  |
| 消防专用电话 | 消防电话主机外观、工作状况 |  |  |  |
|  | 分级电话外观、电话插孔外观，插孔电话机外观 |  |  |  |

| 巡查项目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 防火分隔设施 | 防火窗外观及工作情况 |  |  |  |
|  | 防火门外观及配件完整性，防火门启闭状况及周围环境 |  |  |  |
|  | 电动型防火门控制装置外观及工作状况 |  |  |  |
|  | 防火卷帘外观及配件完整性，防火卷帘控制装置外观及工作状况 |  |  |  |
|  | 防火墙外观、防火阀外观及工作状况 |  |  |  |
|  | 防火封堵外观 |  |  |  |
| 消防电梯 | 紧急按钮外观，轿厢内电话外观 |  |  |  |
|  | 电梯井排水设施外观及工作状况 |  |  |  |
|  | 消防电梯工作状况 |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 | 灭火控制器工作状态 |  |  |  |
|  | 储气瓶和储水瓶（或储水罐）外观、工作环境 |  |  |  |
|  | 高压泵组，稳压泵外观及工作状态，末端试水装置压力值（闭式系统） |  |  |  |
|  | 紧急启/停按钮、释放指示灯、报警器、喷头、分区控制阀等组件外观 |  |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |  |
| 干粉灭火器 | 灭火控制器工作状态 |  |  |  |
|  | 设备储存间环境、驱动气瓶和灭火剂储存装置外观 |  |  |  |
|  | 选择阀、驱动装置等组件外观 |  |  |  |
|  | 紧急启/停按钮、放气指示灯、报警器、喷嘴外观 |  |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器外观 |  |  |  |
|  | 灭火器数量 |  |  |  |
|  | 灭火器压力表、维修指示 |  |  |  |
|  | 设置位置状况 |  |  |  |
| 其他巡查内容 | 消防车道、疏散楼梯、疏散走道畅通情况，逃生自救设施配置及完好情况，消防安全标示使用情况，用火用电管理情况等 |  |  |  |
| 巡查人（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注1：情况正常打“√”，存在问题或故障的打“×”；

注2：对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；

注3：以上为周巡检由乙方巡查人完成，甲方消防安全责任人签名确认方为有效。

建筑消防设施月检查记录

单位名称：                                                                  时间：

| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电配电 | 消防配电柜（箱） | 试验主、备电切换功能；消防电源主、备电源供电能力测试 |  |
|  | 自备发电机组 | 试验发电机自动、手动启动功能，试验发电机启动电源充、放电功能 |  |
|  | 应急电源 | 试验应急电源充、放电功能 |  |
|  | 储油设施 | 核对储油量 |  |
|  | 联动试验 | 试验非消防电源的联动切断功能 |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器 | 试验报警功能 |  |
|  | 手动报警按钮 | 试验报警功能 |  |
|  | 监管装置 | 试验监管装置报警功能，屏蔽信息显示功能 |  |
|  | 报警装置 | 试验报警功能 |  |
|  | 报警控制器 | 试验火灾报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音等功能，火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能 |  |
|  | 消防联动控制器 | 试验联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，试验控制显示功能，试验电源部分主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能 |  |
|  | 远程监控系统 | 试验信息传输装置显示、传输功能，试验监控主机信息显示、告警受理、派单、接单、远程开锁等功能，试验电源部分主、备电源切换，备用电源充、放电功能 |  |
| 消防供电配电 | 消防水池 | 核对储水量、自动进水阀进水功能，液位检测装置报警功能 |  |
|  | 消防水箱 | 核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟消防水箱储水，测试消防水箱供水能力、液位检测装置报警功能 |  |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力，自动启泵、停泵及联动启动主泵工况，主、备泵切换功能 |  |
|  | 消防水泵及控制柜 | 试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能，利用测试装置测试消防泵供水时的流量和压力 |  |
|  | 水泵接合器 | 利用消防车或机动泵测试其供水能力 |  |
|  | 阀门 | 试验控制阀门启闭功能，减压装置减压功能 |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水压力，静压及水质，测试室内消火栓静压 |  |
|  | 消防水喉 | 射水试验 |  |
|  | 室外消火栓 | 试验室外消火栓出水及静压 |  |
|  | 消防炮 | 试验消防炮手动、遥控操作功能，试验手动按钮启泵功能、消防炮出水功能 |  |
|  | 启泵按钮 | 试验远距离启泵功能及信号指示功能 |  |
|  | 联动控制功能 | 自动方式下，分别利用远距离启泵按钮、消防联动控制盘控制按钮启动消防水泵，测试最不利点消火栓、消防炮出水压力及流量；具有火灾探测功能的消防炮系统，应模拟自动启动 |  |

| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 报警阀组 | 试验报警阀组试验排放阀排水功能，压力开关、水力警铃报警功能 |  |
|  | 末端试水装置 | 试验末端放水测试工作压力、水流指示器、压力开关动作信号、水质情况，楼层末端试验阀功能情况 |  |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |  |
|  | 探测、控制装置 | 测试火灾探测传动装置的火灾探测及控制功能、手动控制装置控制功能 |  |
|  | 充、排气装置 | 测试充气、排气装置充、排气功能 |  |
|  | 联动控制功能 | 在系统末端放水或排气，进行系统联动功能试验，测试水流指示器、压力开关、水力警铃报警功能；具有火灾探测传动控制功能应模拟系统自动启动 |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 | 核对泡沫液有效期和储存量 |  |
|  | 泡沫栓、泡沫喷头、泡沫产生器 | 试验出水或出泡沫功能 |  |
|  | 泡沫泵 | 手动/自动启动及主、备泵切换功能；阀门启闭功能及信号反馈功能 |  |
|  | 联动控制功能 | 具有火灾探测传动控制装置的泡沫灭火系统，应结合泡沫灭火剂到期更换进行系统自动启动，测试泡沫消火栓、泡沫喷头、泡沫产生器出泡沫功能，泡沫比例混合器混合配比功能，泡沫泵、水泵供泡沫液、供水功能 |  |
|  | 自吸泡沫消火栓、移动泡沫产生装置、喷淋冷却系统 | 测试吸液出泡沫功能；喷淋冷却系统检测内容同7.2.5 |  |
| 气体灭火系统 | 瓶组与储罐 | 核对灭火及储存量主、备瓶组切换试验 |  |
|  | 检漏装置 | 测试承重、检漏报警功能 |  |
|  | 紧急启/停功能 | 测试紧急启/停按钮的紧急功能 |  |
|  | 启动装置、选择阀 | 测试启动装置、选择阀手动启动功能 |  |
|  | 联动控制功能 | 以自动方式进行模拟喷气试验，检验系统报警、联动功能 |  |
|  | 通风换气设备 | 测试通风换气功能 |  |
|  | 备用瓶切换 | 测试主、备瓶组切换功能 |  |
| 机械加压送风系统 | 送风口 | 测试手动/自动开启功能 |  |
|  | 送风机 | 测试手动/自动开启、停止功能 |  |
|  | 送风量、风速、风压 | 测试最大负荷状态下，系统送风量、风速、风压 |  |
|  | 联动控制功能 | 通过报警联动，检查防火阀、送风自动开启和启动功能 |  |
| 机械排烟系统 | 自然排烟设施 | 测试自然排烟窗的开启面积、开启方式 |  |
|  | 排烟阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁，排烟防火阀 | 测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能，测试挡烟垂壁的释放功能，测试排烟防火阀的动作性能 |  |
|  | 排烟风机 | 测试手动/自动启动、排烟防火阀联动停止功能 |  |
|  | 排烟风量、风速 | 测试最大负荷状态下，系统排烟风量、风速 |  |
|  | 联动控制功能 | 通过报警联动，检查电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗的功能，检查排烟风机的性能 |  |

| 检测项目 |  | 检测内容 |  | 实测记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急照明系统 |  | 切断正常供电，测量应急灯具照度、电源切换、充电、放电功能；测试应急电源供电时间；通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能 |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器 | 测试音量、音质 |  |  |
|  | 功放、卡座、分配盘 | 测试卡座的播音、录音功能，测试功放的扩音功能，测试分配盘的选层广播功能，测试合用广播系统应急强制切换功能，测试主、备扩音机切换功能 |  |  |
|  | 联动控制功能 | 通过报警联动，检查合用广播系统应急强制切换功能、扬声器播音质量及音量、卡座录音功能，分配盘分区及选层广播功能 |  |  |
| 消防专用电话 |  | 测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量；电话主机录音功能；拨打“119”功能 |  |  |
| 防火分隔 | 防火门 | 实验非电动防火门的启闭功能及密封性能，测试电动防火门自动、现场释放功能及信号反馈功能，通过报警联动，检查电动防火门释放功能，喷水冷却装置的联动启动功能 |  |  |
|  | 防火卷帘 | 试验防火卷帘的手动、机械应急和自动控制功能、信号反馈功能、封闭性能，通过报警联动，检查防火卷帘门自动释放功能及喷水冷却装置的联动启动功能，测试有延时功能的防火卷帘的延时时间，声光指示 |  |  |
|  | 电动防火阀 | 通过报警联动，检查电动防火阀的关闭功能及密封性 |  |  |
| 消防电梯 |  | 测试首层按钮控制电梯回首层功能、消防电梯应急操作功能、电梯轿箱内消防电话通话质量、电梯井排水设备排水功能，通过报警联动，检查电梯自动迫降功能 |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  | 测试储瓶式细水雾灭火系统启动装置的启动功能、减压装置减压功能、喷头喷雾性能 |  |  |
|  |  | 测试泵式细水雾灭火系统手动/自动启、停泵功能，主、备泵切换功能，喷头喷雾性能 |  |  |
|  |  | 测试分区控制阀的手动/自动控制功能，具有火灾探测控制系统的，硬模拟自动控制功能 |  |  |
|  |  | 通过报警联动，检查开式细水雾灭火系统联动控制功能，进行模拟喷放细水雾试验 |  |  |
|  |  | 通过末端放水，测试闭式细水雾灭火系统联动功能，测试水流指示器报警功能，压力开关报警功能 |  |  |
| 干粉灭火系统 |  | 测试驱动气瓶压力和干粉储存量；通过报警联动，模拟干粉喷放试验，检验系统功能 |  |  |
| 灭火器 |  | 核对选型、压力和有效期对同批次的灭火器随机抽取一定数量进行灭火、喷射等性能试验 |  |  |
| 其他设施 |  | 逃生自救设施性能 |  |  |
| 乙方测试人（签名）： 年 月 日 |  |  | 测试单位（盖章）： 年 月 日 |  |
| 甲方消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、情况正常打“实测记录”栏中标注“正常”；

2、发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；

3、以上为月检查由乙方巡查人完成，甲方消防安全责任人或消防安全管理人签名确认方为有效。

建筑消防设施季检查记录

单位名称：                                                                  时间：

| 建筑名称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  | 层数 |  | 高度 |  |  | 面积 |  |
| 使用管理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑消防设施检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 检查结果 |  |  | 存在问题或故障处理情况 |  |  |  |  |
| 消防供配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方检查人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  | 检查单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 甲方消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、情况正常打“实测记录”栏中标注“正常”；

2、发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；其他需要说明的情况在“检查说明”栏填写；

3、以上为季检查由乙方巡查人完成，甲方消防安全责任人或消防安全管理人签名确认方为有效。

建筑消防设施故障处理记录

| 检查时间 | 检查人 签 名 | 检查发现 问题或故障 | 消防安全管理人处理意见 | 停用系统 消防安全 责任人签名 | 问题或故障处理结果 | 问题或故障排除消防安全管理人签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. 零备件约定价格表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 约定单价（元/个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （含税） |
| 1 | 消防安全出口疏散指示标志（壁挂式） | 1 |  |
| 2 | 消防疏散方向指示标志（壁挂式） | 1 |  |
| 3 | 消防应急照明灯（壁挂式） | 1 |  |
| 4 | 消防安全出口疏散指示标志（嵌入式） | 1 |  |
| 5 | 消防疏散方向指示标志（嵌入式） | 1 |  |
| 6 | 消防应急照明灯（嵌入式） | 1 |  |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1 |  |
| 8 | 点型光电感温火灾探测器 | 1 |  |
| 9 | 输入/输出模块 | 1 |  |
| 10 | 输入模块 | 1 |  |
| 11 | 输入模块 | 1 |  |
| 12 | 消防栓按钮 | 1 |  |
| 13 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | 1 |  |
| 14 | 火灾声光报警器 | 1 |  |
| 15 | 消防警铃 | 1 |  |
| 16 | 编码器 | 1 |  |
| 17 | 普通型闭式喷淋头（上喷） | 1 |  |
| 18 | 普通型闭式喷淋头（下喷） | 1 |  |
| 19 | 室内消火栓栓头 | 1 |  |
| 20 | 减压稳压型消火栓栓头 | 1 |  |
| 21 | 消防水带 | 1 |  |
| 22 | 消防软管卷盘 | 1 |  |
| 23 | 消防直流水枪 | 1 |  |
| 24 | 广播喇叭（吸顶式） | 1 |  |
| 25 | 广播喇叭（壁挂式） | 1 |  |
| 26 | 广播喇叭（吸顶式） | 1 |  |
| 27 | 广播喇叭（壁挂式） | 1 |  |
| 28 | 防火卷帘控制按钮 | 1 |  |
| 29 | 防火门闭门器 | 1 |  |
| 30 | 防火门锁 | 1 |  |
| 以上零配件中标人承诺为质量合格产品，如需更换以上未列零配件时，中标人提供的零配件价格须符合市场销售价格，并承诺和保证所提供零配件的质量为合格产品。 |  |  |  |

三、采购项目商务要求

1、服务要求：

（1）服务期限：合同签订之日起1年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

（3）中标人签订合同后，根据维修保养内容及招标文件的要求，制定年度工作计划，并把每个月的工作情况、设备的测试情况以及下一月的工作计划以书面形式向采购方主管人员报告，并做好日常维修保养记录，以便检查；

（4）中标人须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改；

（5）中标人拟派的工作人员应严格按照操作规范作业，遵守采购人各项管理规定，接受采购人的意见和安排。

（6）中标人须按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）及现行的相关国家规范确定维护保养标准，保留所有的维保记录并交付至采购人。中标人须对消防设施进行全面检测，按《建筑防火及消防设施检测技术规程》（DBJ/T15-110-2015）执行，确保检测结论的准确性、与现场的一致性等，还应出具真实有效的建筑消防设施检测报告交至采购人。

（7）协助采购人接受上级部门的消防安全大检查。

2、质量标准：

（1）消防设施维护保养要求严格按照国家有关消防法律、法规、规范及规定执行，质量要求为合格，符合消防技术规范，中标人每月应向采购人提供有关消防设施维护保养记录资料一式两份。质量不合格，采购人有权要求中标人停工或返工。

（2）如因中标人原因造成采购人年审、审批不通过，或出现重大险情，采购人有权要求赔偿相应的经济损失。

（3）中标人承担消防项目试验过程中全部责任。由于中标人管理不善导致人员安全事故，一切责任由中标人负责。

3、验收要求：

按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的标准进行验收。

4、售后服务：

（1）在采购人非工作时间内（含节假日），发生设备故障及消防安全隐患驻场人员无法及时排除时，需在60分钟内派员到场提供技术支持，直至故障和隐患排除为止，如未能在规定时间内到场，第一次扣除500元，再次则扣除1000元，以此类推，每次扣款为前次扣款的两倍，所扣款项由采购人在支付当期服务费时扣除。

（2）由于乙方接到甲方通知（含电话、短信、邮件、微信、书面通知的任何一种）乙方收到通知后未能按规定时间内到场维修，每逾1小时罚款人民币500元，甲方有权在应支付之维护保养费用中进行扣除。如未按时到场处理，由此造成的损失由乙方承担。

（3）如系统故障、设备损坏，乙方未在规定时间内使系统恢复正常运行的（购买设备时间或得到甲方同意时间延长不计入时间考核），每逾24小时罚款人民币500元，甲方有权在应支付之维护保养费用中进行扣除。如未按时使系统恢复正常运行，由此造成的损失由乙方承担。

（4）乙方未按本合同规定进行维保或乙方人员有维保不实之情事，除由此造成的损失由乙方承担外，甲方有权依下列各款规定计罚，在应支付之维护保养费用中进行扣除：

（5）乙方未依据本合同附件一《建筑消防设施维护保养计划表》的内容或周期进行维护保养的，每一细项（如1.1、1.2…等）处罚人民币500元，乙方需在一周内完成/改善该项的维护保养工作。

（6）在乙方维护保养完毕后，如被检查发现遗漏或维护保养不符合要求的，每一次处罚人民币500元，乙方需在一周内完成/改善该项的维护保养工作。

（7）基于保障消防安全的重要性、设备维修及抢险的及时性和便利性，中标人自合同签订之日起至服务期结束，必须在采购人所在地（惠州市大亚湾区）设有固定的办公场所。

5、付款方式：

（1）维保服务费按一个月结算，合同期内共分四个服务期支付服务费，每1个月为一期，每满一个服务期后支付合同内维保费用为人民币（）元整（￥00.00元），若服务期内发生服务质量问题，甲方可按合同相关条款从应付服务费中予以扣减。若合同提前终止，不满一个支付周期的按实际服务的天数支付。

（2）中标人按合同内相关要求例行保养，中标人所提供之服务符合本合同及采购人实际需求的情况下，提交《维修保养记录登记表》等资料给采购人审核后，中标人开具发票及发票验证向采购人申请支付货款，采购人核对无误后在20天完成相关审批支付的手续，并以转账方式完成支付服务费事项（如遇到节假日，则付款时间顺延）。中标人须根据国家相关税务要求向甲方出具合法有效的完税发票，保证所开具发票的真实性，如被查实所提供的是虚假发票，采购人无法支付费用或支付时间相应顺延，后果由中标人自行承担。中标人需同时提供每张发票在网上查询查证结果的A4打印证明文件并加盖公司公章。

（3）如在服务期内中标人有发生合同规定的扣款行为，采购人在支付当期服务费时扣除相应的扣款后支付。

（4）第四期服务期满后，如有发生服务期内未完成的维护保养及维修事项，中标人须尽责任继续完成，采购人在中标人完成相关的维护保养及维修事项后的一个月内支付当期服务费，否则采购人有权不予支付服务费，且因中标人未完成的相关事项造成的一切损失和后果全部由中标人承担。

★6、报价要求：投标总价中应包括完成项目全部内容的费用（包括但不限于为履行合同范围维保事项而直接或间接付出的成本、利润。如人力成本、交通费、检测器械折旧消耗、易损件的更换、消耗品的使用、税金、利润及其他未列出的各项费用等），费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用。若有超出项目采购预算的，视为无效投标处理。

7、合同条款响应：同意接受合同范本所列述的各项条款。

8、同意采购人以任何形式对我方投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

注：参数中带“▲”号条款作为评审时的重要技术参数，不作为★号实质性条款。